## Planilha1
[10 empty] | CRM |  |  |  | Críterio da Segurança Térmica (CST) | [15 empty] | CMQTA
[14 empty] | FCT |  |  |  |  | FCAC |  |  |  | FCAE | Ip´ | Tabela | Método de instalacao | Nº condutos | Condutor | SF (mm2) | l (m) | q | T | x | S
| Circuitos | Carga | Potência | Pot. Mec. | Pot. Rede | V | FP | n | Ip | Condutor | Sistema | Tabela | SF (mm2) | Tabela | Instalação | Revestimento | T º C | FCT | Tabela | nº Circ | Tipo Inst. | FCAC | FCAE
QDF-1 | 1 | Ventilador | 2 CV | 1472 | 1840 | 220 | 0.7 | 0.8 | 11.9481 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 6 | Camada única com ventilação = Eletrocalha | 0.73 |  | 18.8129
| 2 | Policorte | 3 CV | 2208 | 2760 | 380 | 0.7 | 0.8 | 5.9906 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 6 |  | 0.73 |  | 9.4325
| 3 | Riscadeira | 2,5 HP | 1865 | 2331.25 | 380 | 0.7 | 0.8 | 5.06 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 6 |  | 0.73 |  | 7.9672
| 4 | Esmeril | 2 CV | 1472 | 1840 | 380 | 0.7 | 0.8 | 3.9937 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 6 |  | 0.73 |  | 6.2883
| 5 | Fresa | 12,5 HP | 9325 | 11656.25 | 380 | 0.7 | 0.8 | 25.2998 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 6 |  | 0.73 |  | 39.8359
| 6 | Prensa | 15 CV | 11040 | 13800 | 380 | 0.7 | 0.8 | 29.9528 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 6 |  | 0.73 |  | 47.1623
QDF-2 | 7 | Torno | 5 CV | 3680 | 4600 | 380 | 0.7 | 0.8 | 9.9843 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 3 |  | 0.82 |  | 13.9953
| 8 | Estufa | 19,5 kW | 15600 | 19500 | 380 | 0.7 | 0.8 | 42.3245 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 3 |  | 0.82 |  | 59.3279
| 9 | Maq. Solda | 15,5 kVA | 8680 | 10850 | 220 | 0.7 | 0.8 | 70.4545 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 3 |  | 0.82 |  | 98.7588
| 10 | Furadeira | 1 HP | 746 | 932.5 | 220 | 0.7 | 0.8 | 6.0552 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 2 |  | 0.88 |  | 7.9091
| 11 | Porta Elétrica | 0,5 HP | 373 | 466.25 | 220 | 0.7 | 0.8 | 3.0276 | Cobre | Força | 1 | 2.5 | 2 | Ambiente | PVC | 40 | 0.87 | 3 | 2 |  | 0.88 |  | 3.9545
QDF-1 | – | – | – | – | 34227.5 | 380 | [7 empty] | 2 | Solo |  |  | 0.77 | 3 | 1 | Em feixe | 1 |  | 0
QDF-2 | – | – | – | – | 36348.75 | 380 | [7 empty] | 3 | Solo |  |  | 0.77 | 3 | 1 |  | 1 |  | 0
QDG-GALPAO | – | – | – | – | 70576.25 | 380 | [7 empty] | 4 | Solo |  |  | 0.77 | 3 | 1 |  | 1 |  | 0

## Uni
Unid. | Conv.
CV | 736
HP | 746
kW | 1000
kVA | 1000